2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

· Oświadczenie projektanta

· Odpis uprawnień projektowych, zaświadczenie z ZOIIB
· Wytyczne zasilania platformy pionowej
1.
STRONA TYTUŁOWA

2.
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

3.
OPIS TECHNICZNY

3.0. Instalacje elektryczne

3.1. Wewnętrzna linia zasilająca

3.2. Instalacja oświetlenia

3.3. Oświetlenie szybu platformy

3.4. Instalacja teletechniczna

3.5. Uziemienie platformy – instalacja odgromowa

3.6. Ochrona od porażeń  elektrycznych

4.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
5.
RYSUNKI

E-1
Instalacje elektryczne – rzut parteru  
E-2
Instalacje elektryczne – I piętra

E-3 
Instalacje elektryczne – II piętra

E-4
Schemat zasilania obwodów platformy pionowej

O Ś W I A D C Z E N I E

              Zgodnie z art. 20 ust. z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane ( Dz. U. nr z 2013, poz. 1409 z póź. zm.) oświadczamy, że:

PROJEKT   BUDOWLANY

MONTAŻU PLATFORMY PIONOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OBIEKT:   
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 


DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


ADRES:    
Dz. Nr 914, Obr. 0002 




76-100 Sławno, ul. Kopernika 9


BRANŻA:
Elektryczna 

został sporządzony zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

	Branża


	Imię i nazwisko
	Data
	Podpis

	PROJEKTANT

Elektryczna


	mgr inż. Ryszard Sowiński

Upr. nr A/PNB/8300/184/81

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
	02.2020r.


	


3. OPIS TECHNICZNY

3.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA

Na potrzeby zasilania energetycznego platformy pionowej zaprojektowano linię zasilającą N2XH-J 3x4 mm2 p/t, wyprowadzoną z istniejącej tablicy elektrycznej TE-1na parterze. Przewód wprowadzić do tablicy TS zlokalizowanej na zewnątrz przy obudowie platformy. Tablica sterownicza platformy dostarczana jest przez producenta - montaż przez wykonawcę platformy. Wraz z zasilaniem dźwigu układać dodatkowy przewód YnDY 3x2,5mm2 dla zasilania oświetlenia i gniazda wtyczkowego szybu platformy. Gniazdo wtyczkowe umieścić w szybie platformy na pierwszej kondygnacji, natomiast załączanie oświetlenia szybu za pomocą łączników schodowych zlokalizowanych wewnątrz szybu na pierwszej oraz ostatniej kondygnacji. 

3.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA

Zgodnie z zaleceniami normy dźwigowej PAEN 81/1 natężenie oświetlenia przed drzwiami wejściowymi do windy od strony korytarza winno wynosić Emin = 50lx, a przed panelem sterowniczym na poziomie podłogi Emin = 200lx. W związku z powyższym na każdej kondygnacji przed platformą należy zamontować nastropową oprawę oświetleniową LED z kloszem mlecznym z wbudowaną czujką ruchu 360o.
Zasilanie dodatkowych opraw oświetleniowych ledowych wykonać z istn. instalacji na parterze i piętrze budynku szkoły. Przy tablicy sterowniczej platformy TS na zewnątrz budynku zamontować naświetlacz ledowy 50W zasilany z instalacji szkoły.
3.3. OŚWIETLENIE SZYBU PLATFORMY
Oświetlenie szybu wykona montażysta platformy zgodnie z wytycznymi producenta. Oświetlenie szybu stanowi kompleksowe wyposażenie platformy.

3.4. INSTALACJA TELETECHNICZNA

Dla zapewnienia łączności teletechnicznej w przypadku awarii platformy należy do szafy sterowania platformy doprowadzić przewód instalacji teletechnicznej. Obwód wykonać przewodem  typu FTP 4x2x0,5 z przełącznicy głównej budynku.

3.5. UZIEMIENIE PLATFORMY – INSTALACJA ODGROMOWA
Do podszybia doprowadzić uziemienie wykonane z płaskownika FeZn 30x4mm i połączyć z prowadnicami platformy. Bednarkę FeZn 30x4 połączyć z istniejącym uziomem budynku lub wykonać uziom pionowy Galmar 3x1,5m. Rezystancja uziemienia Ru≤10Ω.

Opierzenie i wszystkie elementy metalowe wystające ponad dach platformy połączyć do istniejącej instalacji odgromowej szkoły za pomocą drutu DeFeZn ϕ8mm.

3.6. OCHRONA OD PORAŻEŃ ELEKTRYCZNYCH

W instalacjach elektrycznych projektowanych zastosowano system TN-S. Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano ochronę podstawową oraz przy uszkodzeniu wg PN-HD 60364-4-41/2009. W tablicy TP na zasilaniu obwodu oświetlenia szybu platformy i gn. wtyczkowego zainstalowano dodatkowo wyłącznik różnicowo - prądowy. 

Stosować postanowienia problematyki przeciwporażeniowej wg normy PN-IEC 60364-4-41.

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych:

Roboty przygotowawcze :

· szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym,

· wizja lokalna w terenie,

· wyznaczenie miejsca na składowanie materiałów

· zwiezienie materiału,

· uzgodnienie tras instalacji z branżą budowlaną,

· zawiadomienie inspektora nadzoru o przystąpieniu do robót elektrycznych.

Roboty montażowe:

· wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych

· odbiór wykonanych prac,

· okablowanie projektowanych instalacji,

· wykonanie połączeń instalacji,

· wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,

· biały montaż,

· wykonanie pomiarów elektrycznych,

· odbiór techniczny,

2. Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót elektrycznych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

· zagrożenie przy robotach związanych z montażem instalacji 

· zagrożenie przy robotach związanych z uruchomieniem instalacji,

· zagrożenie przy robotach na wysokości,

· zagrożenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac równoległych

przez pozostałe branże.

3. 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

· nie dotyczy,

4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

· nie dotyczy,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

· przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych każdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie BHP,

· przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych każdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie BHP,

· przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót,

· całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, przepisami BHP i p.poż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach

· bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach

· obsługiwać sprzęt budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacją na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

· zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego

· 112

· zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

· zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu:

· taśm ostrzegawczych,

· barier,

· balustrad,

· ogrodzeń,

· tablic bezpieczeństwa,

· daszków ochronnych,

· stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót,

· stosowanie urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i według zaleceń producenta,

· stosowanie sprzętu asekuracyjnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości,

· stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni,

Prace te mogą się odbywać wyłącznie z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

Sporządził:

mgr inż. Ryszard SOWIŃSKI
